Akce :	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ
- PANELOVÁ CESTA V PAVLÍKOVĚ

k.ú. Pavlíkov

SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ STOKA

        TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. POPIS ŘEŠENÍ

Dešťová kanalizační stoka bude odvádět dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch v rámci rekonstrukce komunikace a chodníků v obci Pavlíkov.
Likvidace dešťových vod ze střech jednotlivých rodinných domů a zpevněných
ploch zřízených na stavebních parcelách bude řešena individuálně vsakováním
v rámci projektů rodinných domů.
Odkanalizování je navrženo gravitačním způsobem.
Dešťová kanalizační stoka bude napojena na stávající dešťovou kanalizační stoku , která je z trub betonových DN 1000 mm.
V místě zaústění bude zřízena vstupní šachta u které bude zřízeno monolitické dno z vodostavebního betonu , zřízené na místě po odhalení stávajíci dešťové kanalizační stoky
Uliční vpusť ve výkresové části značená UV 1 a Uv 2 budou samostatně napojeny na stávající dešťovou kanalizační stoku jádrovým vrtáním.
Uliční vpusť UV 25 bude napojena též jádrovým vrtáním na stávající dešťovou kanalizační stoku , která je z trub betonových DN 800mm.
Uliční vpusť UV 26 zůstane rekonstruovaná stávající průběžná ,se zachovaným přítokem (odvodnění stávajícího příkopu) i odtokem.
Stávající dešťová kanalizační stoka bude od místa napojení nové kanalizační stoky
demontována a zrušena.
Při stavbě budou přepojeny stávající dešťové kanalizační přípojky od jednotlivých stávajících rodinných domů podle jejich zjištění při stavbě - v době zpracování projektu nebyl znám jejich průběh.

2.1. Kanalizační stoka

2.1.1. Trubni materiál

Dešťová kanalizace je v celé délce navržena z kanalizačních trub polypropylenových hrdlových(SN12) , těsněných pryžovými kroužky.
Před uložením do výkopu se trouby , pokud je to nutné , vyčistí a provede se kontrola , jestli nebyly poškozeny během transportu.
Trouby budou kladeny dle výkresu č.b8 do pískového lože tloušťky 150mm .
Obsyp potrubí bude proveden z písku zrnitost 1 – 3mm , přičemž bude prováděno hutnění po stranách trouby po vrstvách 100mm.
Zásyp trouby do výšky 300mm nad její vrchol bude proveden ze štěrkopísku zrnitosti do 20mm , který bude hutněn po vrstvách 150mm.
Nakonec bude proveden zásyp výkopkem na 96 % PS po vrstvách 200mm.
Uložení potrubí musí být v souladu s podmínkami výrobce trubního materiálu.
V případě výskytu podzemní vody bude pod lože kladeno drenážní flexibilní potrubí
DN 100mm , které bude obsypáno štěrkopískem s max. zrnitostí 63mm.

2.1.2. Vstupní šachty

Na trase kanalizační stok jsou navrženy vstupní šachty .
Budou provedeny dle přiložené výkresové dokumentace (výkres č.b9)
z betonových skruží rovných a přechodové (konus) .
Jako přechodové budou použity typu Q 600/1000 x 625 /120 SKP .
Při malé hloubce uložení budou použity zákrytové desky typ TZK – Q200/120T.
(šachta Š1,Š8 a Š9)
Vstup do šachet budou zajišťovat litinové kruhové poklopy Ø 600mm
typ BEGU – B – 1 ,D 400	.
Šachty budou opatřeny litinovými kapsovými a vidlicovými stupadly. (součást dodávky prefabrikátů)
Dno šachet bude provedeno z typových monolitických prefabrikátů.
Pouze u vstupní šachty Š1 zřízené na stávající dešťové kanalizační stoce v místě napojení ,bude šachtové dno , zřízeno z vodostavebního betonu.
Vzhledem k hloubce uložení dešťové kanalizační stoky je nutné provádět bednění !

2.1.3. Uliční vpusti

Uliční vpusti jsou navrženy z typových prefabrikovaných dílců.
Budou opatřeny litinovou mříží 500 x 500 a košem na bahno.

3.VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD
Výpočet proveden pro intenzitu patnácti minutového deště i 15 = 133 l /s. ha
a periodicitě a = 1.

        plocha (ha) - Ss	koeficient - Y množství (l/s.ha) - qs

asf.komunikace	0,1335	0,9	133

dlažba	0,2695	0,6	133

Q = Y x Ss x qs = (0,9 x 0,1335 x 133) + ( 0,6 x 0,2695 x 133) = 15,98 +21,51
= 37,49 l/s

4. ÚDAJE O STAVBĚ

    MATERIÁL	DIMENZE	DÉLKA

    PP ,SN12	300 MM	524,75 m

- přípojky k uličním vpustím DN 150 mm a 200mm(SN 10)

4. STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY :

č.pozemku :	vlastník :

189/14	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

2502/4	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

187/10	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

2502/1	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

2502/6	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

2534/1	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

2504/1	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

184/2	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

187/3	Městys Pavlíkov ,
č.p. 185
270 21 Pavlíkov

5.POZNÁMKY :

-Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí trase navržené dešťové kanalizační stoky !!

V projektu uvedené hloubky stávajících inženýrských sítí jsou pouze informativní (normové hodnoty).
Skutečnou hloubku je nutné ověřit při stavbě a případně upravit křížení s navrženou dešťovou kanalizační stokou při dodržení příslušných norem !!!

- Práce na kanalizačních stokách budou provedeny dle platných ČSN a příslušných bezpečnostních předpisů.

- Práce budou prováděny odbornou firmou s příslušným oprávněním provádět vodohospodářské stavby !

- Zásadní změny budou projednány s projektantem .